## Расчёт
Расчёт полимерных колодцев на всплытие по СП 399.1325800.2018
Методика: приложение Д «Методика расчёта на всплытие трубопроводов, колодцев и ёмкостей», раздел «Колодцы», формулы (Д.8)–(Д.13)
Условные обозначения: |  | — исходные данные (заполнить); остальные ячейки считаются формулами
ВНИМАНИЕ: значения в жёлтых ячейках колонок D–F — ПРИМЕР. Заменить данными проекта (отчёт ИГИ, каталог производителя колодцев, профиль сети).
Общие параметры
Ускорение свободного падения | g | м/с² | 9.81 |  |  | Справочная величина
Плотность воды | ρ | кг/м³ | 1000 |  |  | Формула (Д.10)
Коэффициент запаса | k | – | 1.25 |  |  | п. Д.8 СП 399: k = 1,25
Плотность железобетона якоря | ρб | кг/м³ | 2500 |  |  | Для перевода массы якоря в объём бетона; уточнить по проекту
Параметр | Обозн. | Ед. изм. | Колодец 1 | Колодец 2 | Колодец 3 | Формула / источник / примечание
1. Исходные данные
Номер колодца по проекту | – | – | КК-1 | КК-2 | КК-3 | По плану сети
Тип / условный проход колодца | – | – | DN1000 | DN1500 | DN2000 | По каталогу производителя
Наружный диаметр корпуса колодца | Dн | м | 1.1 | 1.6 | 2.1 | По каталогу производителя
Глубина колодца (от поверхности земли до низа днища) | h | м | 3 | 2.2 | 2.5 | По профилю сети
Глубина расчётного уровня грунтовых вод от поверхности земли (максимально возможный УГВ; если вода выше поверхности — 0) | hw | м | 1 | 0 | 0.3 | По отчёту ИГИ, с учётом сезонного подъёма
Удельный вес грунта обратной засыпки | γ | кН/м³ | 18 | 17 | 18 | По отчёту ИГИ. Ниже УГВ в запас можно принять удельный вес во взвешенном состоянии
Угол внутреннего трения грунта | α | град | 28 | 10 | 12 | По отчёту ИГИ / таблице Д.1 СП 399
Масса колодца | mк | кг | 120 | 200 | 400 | По каталогу производителя (корпус + днище + горловина)
Масса опорной плиты, опирающейся на колодец (0 — если нет) | mпл | кг | 0 | 0 | 0 | По проекту
Масса принятого якоря (ж/б пригруз) — для проверки; пусто — подбор | mя.ф | кг |  |  |  | Необязательно
2. Расчёт
Высота погружённой в воду части колодца | H | м | 2 | 2.2 | 2.2 | H = h − hw (0 ≤ H ≤ h)
Сила Архимеда | FA | кН | 18.6455 | 43.3932 | 74.7515 | (Д.10): FA = π·ρ·g·Dн²/4·H
Коэффициент бокового давления грунта | λ | – | 0.36103 | 0.70409 | 0.65575 | λ = tg²(45° − α/2)
Сила трения грунта по боковой поверхности | Fтр | кН | 53.734 | 25.6732 | 51.7255 | (Д.11): Fтр = γ·(h²/2)·π·Dн·tg²(45° − α/2)·tg α
Вес колодца | Fк | кН | 1.1772 | 1.962 | 3.924 | (Д.12): Fк = mк·g
Вес опорной плиты | Fпл | кН | 0 | 0 | 0 | (Д.13): Fпл = mпл·g
Теоретическая масса якоря | mя.т | кг | -3696.8116 | 1606.3188 | 1947.2019 | (Д.9): mя.т = (FA − Fтр − Fк − Fпл)/g; ≤ 0 — якорь не нужен
Требуемая масса якоря | mя | кг | 0 | 2007.8985 | 2434.0024 | (Д.8): mя = mя.т·k
Требуемый объём ж/б якоря (по массе) | Vб | м³ | 0 | 0.80316 | 0.9736 | Vб = mя/ρб
Справочно: объём ж/б якоря, если якорь ниже УГВ (с учётом взвешивания) | Vб.взв | м³ | 0 | 1.3386 | 1.6227 | Vб.взв = mя/(ρб − ρ). Сверх требований СП, рекомендуется в запас
3. Вывод
Результат расчёта |  |  | Устойчив, якорь не требуется | Нужен якорь ≥ 2010 кг | Нужен якорь ≥ 2440 кг | mя.т ≤ 0 — устойчивость против всплытия обеспечена силами трения и собственным весом
Проверка принятого якоря mя.ф ≥ mя |  |  | — | — | — | Заполняется при заданной массе якоря (строка mя.ф)
Справочно: отношение удерживающих сил без якоря к силе Архимеда (Fтр + Fк + Fпл)/FA |  | – | 2.945 | 0.63686 | 0.74446 | Не нормируется СП 399, показывает запас
Примечания:
1. Расчёт выполняется при максимально возможном уровне грунтовых вод (с учётом сезонного подъёма и возможного подтопления).
2. Формула (Д.11) предполагает уплотнённую обратную засыпку. Если засыпка ведётся без уплотнения (в т.ч. «в воду»), рекомендуется дополнительно проверить колодец без учёта трения (Fтр = 0).
3. При α и γ принимать расчётные значения по отчёту инженерно-геологических изысканий для грунта обратной засыпки.
4. Якорь (ж/б плита / кольцо пригруза) крепится к колодцу по схеме производителя; масса якоря — не менее mя.
5. Строка «Vб.взв» и отношение удерживающих сил — справочные, сверх требований СП 399.
Note on D14: ПРИМЕР. Заменить номерами выбранных колодцев проекта.

## Методика
Методика расчёта колодцев на всплытие — СП 399.1325800.2018, приложение Д (раздел «Колодцы»)
Расчёт колодцев (в том числе вертикальных ёмкостей) на всплытие сводится к определению массы якоря:
mя = mя.т · k, k = 1,25 (Д.8)
mя.т = (FA − Fтр − Fк − Fпл) / g (Д.9)
Сила Архимеда:
FA = π · ρ · g · (Dн² / 4) · H (Д.10)
Сила трения грунта по боковой поверхности колодца:
Fтр = γ · (h² / 2) · π · Dн · tg²(45° − α/2) · tg α (Д.11)
Вес колодца и опорной плиты:
Fк = mк · g (Д.12)
Fпл = mпл · g (Д.13)
Обозначения:
ρ — плотность воды, кг/м³; g — ускорение свободного падения, м/с²;
Dн — наружный диаметр колодца, м; H — высота погружённой в воду части колодца, м;
h — глубина колодца, м; γ — удельный вес грунта, кН/м³; α — угол внутреннего трения грунта, град;
mк — масса колодца, кг; mпл — масса опорной плиты, кг; k — коэффициент запаса.
Примечание к формуле (Д.10): в тексте СП формула записана как FA = πρ(Dн²/4)H; множитель g добавлен для получения силы в ньютонах.
Если mя.т ≤ 0, удерживающие силы превышают выталкивающую — якорь не требуется.
Формулы приведены по открытым копиям текста СП 399.1325800.2018. Перед выпуском расчёта сверить с действующей редакцией СП (с изменениями).